Описание программируемых параметров МВА-8.

| № | # Наименование |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |
| ## Параметры общего назначения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CoolO_F | Cj-.C | FA68 | ##### STR¦ IN | Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП | 1, 0 |
| 2 |  | dev | D681 | ##### ASCI | Имя прибор | до 8 символов |
| 3 |  | ver | 2D5B | ##### ASCI | Версия ПО | до 8 символов |
| 4 |  | exit | 92ED | ##### DEC_dot0 | Состояние перезапуска прибора Если в 2-м байте В 0-1-м байтах адресс. Если в 2-м байте В 0-1-м байтах код ошибки (при систематическом появлении ошибки обращайтесь в фирму-разработчик). | 3-и байта 0x18 0….0xffff 0….0xff, кроме 0x18 0….0xffff |

| № | # Наименование |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |
| ## Команды установки атрибутов |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | M.s.t.r. | 5EA0 |  | Для совместного изменения индивидуального атрибута принадлежности параметра и индивидуального атрибута редактирования. Посылка записи. ASK SIZE Информационная часть: В 0-1-м байтах hash-код параметра, которому принадлежат атрибуты. В 2-3-м байтах индекс параметра (см. Примечание п.3). 4-й байт – байт атрибут: 0-й бит – атрибут редактирования: редактируемый параметр не редактируемый параметр 1-й бит – атрибут принадлежности: принадлежит «фирме» принадлежит пользователю Квитанция записи ASK SIZE Информационная часть аналогична посылки записи. Посылка чтения. ASK SIZE Информационная часть аналогична 4-м младшим байтам | 0 3 или 5 0…FFFF 0…7 1 0 0 1 1 3 или 5 1 2 или 4 |
| № | # Наименование |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
|  | Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |
| 5 |  | M.s.t.r. | 5EA0 |  | посылки записи. Квитанция чтения. ASK SIZE Информационная часть аналогична посылки записи. | 1 3 или 5 |
| 6 |  | Attr | 749F |  | Для чтения/записи атрибута "редактирования" Посылка записи. ASK SIZE Информационная часть: В 0-1-м байтах hash-код параметра, которому принадлежат атрибуты. В 2-3-м байтах индекс параметра (см. Примечание п.3). 4-й байт – байт атрибут: 0-й бит – атрибут редактирования: редактируемый параметр не редактируемый параметр Квитанция записи. ASK SIZE Информационная часть аналогична посылки записи. Посылка чтения. ASK SIZE Информационная часть аналогична 4-м младшим байтам посылки записи. Квитанция чтения. ASK SIZE Информационная часть: | 0 3 или 5 0…FFFF 0…7 1 0 1 3 или 5 1 2 или 4 1 3 или 5 |
| № | # Наименование |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
|  | Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |
| 6 | Attr |  | 749F |  | В 0-1-м байтах hash-код параметра, которому принадлежат атрибуты. В 2-3-м байтах индекс параметра (см. Примечание п.3). 4-й байт - байт атрибут: 0-й бит - атрибут редактирования: редактируемый параметр не редактируемый параметр 1-й бит - атрибут принадлежности: принадлежит «фирме» ### принадлежит пользователю | 0…FFFF 0…7 0 1 0 1 |

| № | # Наименование |  |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных |  | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |  |  |
| ## Параметры обработки сигналов датчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sensor | in-t | 932D |  |  | STR¦ IN | Посылка 0-1 байты – номер канала. 2 байт – тип НСХ датчика. Тип НСХ датчика: «Датчик отключен» «ТСМ 100М W100 = 1,426» «ТСМ 50М W100 = 1,426» «ТСП 100П W100 = 1,385» «ТСП 100П W100 = 1,391» «ТХК(L)» «ТХА(K)» «Датчик –50…+50мВ» «ТСП 50П W100 = 1,385» «ТСМ 50П W100 = 1,391» «ТСМ 50М W100 = 1,428» «Датчик 4…20мА» «Датчик 0…20мА» «Датчик 0…5мА» «Датчик 0…1В» «ТСМ 100М W100 = 1,428» «ТСМ гр.23» «ТПП(B)» «ТПП(S)» «ТПП(R)» «TНН (N)» «ТЖК(J)» «ТВР(А-1)» «ТВР(А-2)» «TВР (А-3)» «TМК (Т)» «Датчик резистивный» «Токовая задвижка 0 .. 20 мА или 4…20 мА» «Токовая задвижка 0 .. 5 мА» Состояние сухих контактов | 1…8 OFF/0 tY00/1 tY01/2 tY02/3 tY03/4 tY04/5 tY05/6 tY06/7 tY07/8 tY08/9 tY09/10 tY10/11 tY11/12 tY12/13 tY13/14 tY14/15 tY15/16 tУ16/17 tУ17/18 tY18/19 tY19/20 tУ20/21 tУ21/22 tУ22/23 tУ23/24 tУ24/25 tУ40/26 tУ41/27 tУ42/28 tY50/29 |
| № | # Наименование |  |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных |  | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
|  | #### Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |  |  |
| 8 | FLT_depth | in.Fd | 1659 |  |  | DEC_dot0¦ IN | Постоянная времени цифрового фильтра | 0…1800 |
| 9 | SensInterval | Itrl | 7F16 |  |  | DEC_dot1¦ IN | Период опроса датчика | 0.3…30 |
| 10 | MsrShift | in.SH | F6AB |  |  | STORED_DOT¦SGND¦IN | Коррекция «сдвиг характеристики» | -999…9999 |
| 11 | MsrAngle | in.SL | 20B6 |  |  | DEC_dot3¦ IN | Коррекция «наклон характеристики» | 0.900…1.100 |
| 12 | FLT_band | in.FG | 340A |  |  | STORED_DOT¦IN | Полоса цифрового фильтра | 0…9999 |
| 13 | LwScaleIU | Ain.L | 34E0 |  |  | STORED_DOT¦ ¦ SGND¦ IN | Нижнее значение параметра, измеряемое активным датчиком | - 999…+9999 |
| 14 | UpScaleIU | Ain.H | E2FD |  |  | STORED_DOT¦ ¦ SGND¦ IN | Верхнее значение параметра, измеряемое активным датчиком | -999…+9999 |
| ## Параметры обмена с ЭВМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | boud | bPS | B760 |  |  | STR | Скорость обмена (кбод) | 2,4/0; 4,8/1; 9,6/2; 14,4/3; 19,2/4; 28,8/5; 38,4/6; 57,6/7; 115,2/8 |
| 16 | WordLen | LEn | 523F |  |  | STR | Длина слова данных (бит) | 7; 8/0, 1 |
| 17 | Parity | PrtY | E8C4 |  |  | STR | Состояние бита четности в посылке: «отсутствует» «четность» «нечетность» | No/0 Even/1 Odd/2 |
| 18 | nStop | Sbit | B72E |  |  | INCR | Количество стоп-битов в посылке | 1 ; 2/0, 1 |
| 19 | AddrWidth | A.Len | 1ED2 |  |  | STR | Длина сетевого адреса (бит) | 8 ; 11/0, 1 |
| 20 | SelfAddr | Addr | 9F62 |  |  | DEC_dot0 | Базовый адрес прибора | 0 …2047 |
| 21 | NetDelay | Rs.dL | CBF5 |  |  | DEC_dot0 | Задержка ответа прибора по сети RS-485 в миллисекундах | 0…50 |

| № | # Наименование |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных |  | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |  |
| ## Оперативные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Temperatura | rEAd | 8784 |  | IEEЕ<<2¦Time | При штатной ситуации (6 байт): Измеренная величина (4 байта) + время ее измерения в единицах 0,01 сек. (только чтение) (2 байта) При не штатной ситуации (2 байта): Вычисленное значение заведомо неверно. Датчик отключен. Велика температура холодного спая. Мала температура холодного спая. Вычисленное значение слишком велико. Вычисленное значение слишком мало. Короткое замыкание. Обрыв датчика. Отсутствие связи с АЦП. Некорректный калибровочный коэффициент. При нештатной ситуации (2 байта): 0 –1 -й байт (номер канала) 2-й байт (тип датчика) | 2^+-127 0xF0 0xF7 0xF8 0xF9 0xFA 0xFB 0xFC 0xFD 0xFE 0xFF 1…8 см. параметр №5 «in-t» |

| № | # Наименование |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных |  | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |  |
| 23 | NetError485 | n.Err | 0233 |  | DEC_dot0 | Код сетевой ошибки при последнем обращении к прибору. (Только чтение): «норма» «Задано положение точки, превышающее 3» «Попытка модификации ROM-параметра» «Не целое число при записи индекса строки или времени» «Неверно задано положение точки (при фиксированной точке)» «Значение мантиссы превышает ограничения дескриптора» «Несанкционированная попытка редактирования атрибутов (попытка изменить атрибут пользователем, когда он не является хозяином параметра)» «У запрошенного параметра отсутствуют признаки» «Аппаратная ошибка кадрирования» «Ошибка в 8-ом бите посылки» «Ошибка в 9-ом бите посылки» «Ошибка приема стоп-байта (стоп пришел невовремя)» «Ошибка переполнения буфера» | (см. Приложение №1 Табл. №3) 0 2 3 4 5 6 7 8 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 |
| № | # Наименование |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных |  | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
|  | #### Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |  |
| 23 | #### NetError485 | n.Err | 0233 | DEC_dot0 |  | «Принят недопустимый символ» «Неверная контрольная сумма кадра» «Не найден дескриптор» «Не найдена сетевая функция, хотя дескриптор найден!!! (в нормальном приборе эта ошибка встречаться НЕ ДОЛЖНА !!! )» «Мантисса двоично-десятичного параметра содержит ошибку» «Размер поля данных не соответствует ожидаемому» «Значение бита запроса не соответствует ожидаемому» «Редактирование параметра запрещено индивидуальным атрибутом (признаком)» «Недопустимо большой линейный индекс» «Индекс параметра превышает ограничитель индекса» «Индекс параметра превышает ограничитель индекса» «Данный код не используется» | 0x26 0x27 0x28 0x29 0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 |

| № | # Наименование |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |
| 23 | #### NetError485 | n.Err | 0233 | DEC_dot0 | «Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 0 (в корне)» «Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 1» «Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 2» «Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 3» «Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 4» «Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 5» «Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 6» «Запр. атрибут находится на уровне 7 (предпоследняя ветвь)» «Выполняется другая задача» «Задача еще не запущена» «Выполняется запрошенная задача» «Попытка запуска неизвестной задачи» «В программе стоит заглушка функции WhatCOMState()» «В программе стоит заглушка функции RunCOMTask()» | 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3f 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 |

| № | # Наименование |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных |  | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |  |
| ## Команды калибровки. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CLB.I | 0x2476 |  | DEC_dot0 | Начать калибровку. Посылка: ASK* Если Size** 0-й байт инф. части (тип калибровки) Если Size 0-й байт инф. части (тип калибровки) 1-й байт инф. части: Биты 0-6 (номер канала) Бит 7 (положение задвижки): 0% шкалы 100% шкалы Квитанция: ASK Size | 0 1 1…3 2 2 4 1…8 0 1 0 0 |
| 25 |  | CLB.A | 0x41C1 |  | DEC_dot0 | Прервать калибровку. Посылка: ASK Size Квитанция: ASK Size | 0 0 0 0 |
| 26 |  | CLB.S | 0x7DA3 |  | DEC_dot0 | Чтение статуса задачи "КАЛИБРОВКА". Посылка: ASK Size Квитанция: ASK Size 0-й байт (код статуса) 1-й байт (флаги процесса) | 1 0 0 2 см. Прил. №1 Табл. №1, кроме: ecNOData, ec1Coef, ec2Coef, ec4Coef см. Прил. №1 Табл. №2 |

| № | # Наименование |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных |  | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CLB.T | 0xEC5A |  | DEC_dot0 | Проверка коэффициентов. Посылка: ASK Size Квитанция: ASK Size 0-й байт (код статуса) 1-й байт (флаги процесса) 2-й байт (номер ошибочного коэффициета) все коэффициенты хорошие | 1 0 0 3 см. Прил. №1 Табл. №1, кроме: ecNOData см. Прил. №1 Табл. №2 1…4 0 |
| 28 |  | CLB.G | 0x88D3 |  | DEC_dot0 | Чтение коэффициента. Посылка: ASK Size 0-й байт (номер коэффициента) Квитанция: есть коэффициенты: ASK Size 0-3 байты (значение коэффициента) 4-й байт (номер ошибочного коэффициета) все коэффициенты хорошие нет коэффициентов: ASK Size 0-й байт (код статуса) 1-й байт (флаги процесса) | 1 1 1…4 0 5 0…90 1…4 0 0 2 см. Прил. №1 Табл. №1 см. Прил. №1 Табл. №2 |

| № | # Наименование |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | ### Формат представления данных |  | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Полное | ## Сетевое |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CLB.P | 0x3A47 |  | DEC_dot0 | Запись коэффициентов. Посылка: ASK Size Квитанция: ASK Size 0-й байт (код статуса) 1-й байт (флаги процесса) | 0 0 0 2 см. Прил. №1 Табл. №1, кроме ecNOData , ecSaveClbr см. Прил. №1 Табл. №2 |
| 30 |  | APLY | 0x8403 |  | DEC_dot0 | Перезагрузка параметров с включением принятых ранее сетевых параметров. Посылка: ASK Size Квитанция: ASK Size | 0 0 0 0 |

* - признак удаленного запроса (см. Типовое описание протокола обмена между ПЭВМ и микроконтроллером).

** - размер информационной части посылки/квитанции.

Примечания:

1. Форматы представления данных:

| № | Сокращенная мнемоника | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | DEC_doti | Параметр имеет фиксированную (не подлежащую редактированию) десятичную точку в i-й позиции.. |
| 2 | IN | Информация о типе памяти, в которой расположен параметр - внутренняя ЕЕПРОМ. |
| 3 | STR | Параметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов. Его значение соответствует номеру строки в таблице. |
| 4 | STORED_DOT | Положение десятичной точки хранится вместе с параметром в памяти ЕЕПРОМ, что увеличивает длину параметра на 2 бита. |
| 5 | SGND | Параметр является знаковым (тогда для хранения знака в ЕЕПРОМ для данного параметра выделяется отдельный бит). |
| 6 | INCR | Параметр отображается на дисплее увеличенным на 1. |
| 7 | IEEE | В формате IEEE. |
| 8 | Time | Время измерения в 2-х байтах. |
| 9 | ASCI | Строка символов из ASC кодов. |

# 2. В столбце «Диапазон значений на приборе/ в сети», сетевые значения даются в том случае, если они не совпадают с данными на приборе.

3. Все параметры обработки сигналов датчиков, при обмене по сети, имеют индекс параметра (см. п.6 «Описание протокола обмена между ПЭВМ (Персональной Электронно – Вычислительной Машиной) и микроконтроллерами») в 0 и 1-м байте, а в старших байтах значение, согласно таблице.

4. При выполнении процесса юстировки, с целью контроля за нормальным функционированием сети, вводится время ожидания прихода посылки от Master-а. В случае не прихода – происходит выход из юстировки в штатный режим работы. Время ожидания равно 60 сек.

5. После изменения параметров обмена с ЭВМ № 13-18, их чтение и использование из EEPROM произойдет только после выключения – включения питания.

Приложение №1.

Таблицы кодов возврата при обмене по RS485 c МВА8.

Таблица №1. Коды статуса.

| ###### № | ###### Имя | ###### Характеристика | ###### Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ecClbrOk | Процесс завершен успешно. | 0 |
| 2 | ecReserved01 | Неиспользуемый код ошибки. | 1 |
| 3 | ecHighColdSold | Температура холодного спая слишком велика. | 2 |
| 4 | ecLowColdSold | Температура холодного спая слишком мала. | 3 |
| 5 | ecHighValue | Полученные калибровочные коэффициенты велики. | 4 |
| 6 | ecLowValue | Полученные калибровочные коэффициенты малы. | 5 |
| 7 | ecShortCircuit | Короткое замыкание при калибровке. | 6 |
| 8 | ecSensBreak | Обрыв датчика при калибровке. | 7 |
| 9 | ecADCError | Отсутствие связи с АЦП. | 8 |
| 10 | ecReserved09 | Неиспользуемый код ошибки калибровки. | 9 |
| 11 | ecSensType | Ошибка несоответствия типа калибровки и типа длатчика в EEPROM. | 0x0A |
| 12 | ecClbrOrder | Нарушение порядка калибровки термопар. | 0x0B |
| 13 | ecValvCh | Ошибочно задан канал для типов калибровки №04 и 05. | 0x0C |
| 14 | ecClbrNO | Ошибочно задан тип калибровки. | 0x0D |
| 15 | ecPower | Во время калибровки были перебои с питанием. | 0x0E |
| 16 | ecSaveClbr | Возникла ошибка при записи результатов калибровки в EEPROM. | 0x0F |
| 17 | ecNOData | Не готовы калибровочные коэффициенты. | 0x20 |
| 18 | ec1Coef | В результате калибровки вычисляется не более 1 коэффициента. | 0x21 |
| 19 | ec2Coef | В результате калибровки вычисляется не более 2 коэффициентов. | 0x22 |
| 20 | ec4Coef | В результате калибровки вычисляется не более 4 коэффициентов. | 0x24 |

Таблица №2. Флаги процессов МВА8.

| ###### № | ###### Имя | ###### Характеристика | ###### Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | _mesSTRT0 | Биты первоначальных измерений. | 0x01 |
| 2 | _mesSTRT1 | Биты первоначальных измерений. | 0x02 |
| 3 | _mesERDRDY | Ошибка на линии DRDY АЦП. | 0x04 |
| 4 | _mesQBroken | Очередь разрушена для нужд калибровки. | 0x08 |
| 5 | _mesPAUSE | Флаг необходимости остановки АЦП после каждого измерения. | 0x10 |
| 6 | _mesADErr | Связь с АЦП "надежно" потеряна. | 0x20 |
| 7 | _mesSAVE | Флаг успешной записи калибровочных коэффициентов. | 0x40 |
| 8 | _mesEOCL | Флаг завершения калибровочных измерений. | 0x80 |

Таблица №3. Список основных ошибок протокола обмена по сети RS-485.

| Наименование ошибки | Значение ошибки | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Определение констант ошибок приема |  |  |
| OK | 0 | Безошибочный прием кадра |
| Ошибки записи параметров и атрибутов функцией modific |  |  |
| PDOT | 2 | Задано положение точки, превышающее 3 |
| EROM | 3 | Попытка модификации ROM-параметра |
| ESTR | 4 | Не целое число при записи индекса строки или времени |
| EDOT | 5 | Неверно задано положение точки (при фиксированной точке) |
| ERNG | 6 | Значение мантиссы превышает ограничения дескриптора |
| Ошибки записи атрибутов функциями modAllPermis() и modEditPermis() |  |  |
| EOWNER | 7 | Несанкционированная попытка редактирования Атрибутов (попытка изменить атрибут пользователем, когда он не является хозяином параметра). |
| EPERM | 8 | У запрошенного параметра отсутствуют признаки |
| Стандартные ошибки, присущие протоколу обмена |  |  |
| AFE | 0x21 | Аппаратная ошибка кадрирования |
| B8E | 0x22 | Ошибка в 8-ом бите посылки |
| B9E | 0x23 | Ошибка в 9-ом бите посылки |
| SBE | 0x24 | Ошибка приема стоп-байта (стоп пришел не вовремя) |
| OVB | 0x25 | Ошибка переполнения буфера |
| ERS | 0x26 | Принят недопустимый символ |
| CRCE | 0x27 | Неверная контрольная сумма кадра |
| EDESC | 0x28 | Не найден дескриптор |

| Наименование ошибки | Значение ошибки |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| NFNC | 0x29 |  | Не найдена сетевая функция, хотя дескриптор найден!!! В нормальном приборе эта ошибка встречаться НЕ ДОЛЖНА!!! |
| Стандартные ошибки, общие для всех модулей |  |  |  |
| EDGT | 0x30 |  | Мантисса двоично-десятичного параметра содержит ошибку |
| SZE | 0x31 |  | Размер поля данных не соответствует ожидаемому |
| EASK | 0x32 |  | Значение бита запроса не соответствует ожидаемому |
| EACC | 0x33 |  | Редактирование параметра запрещено индивидуальным |
| IDXOVF | 0x34 |  | Недопустимо большой линейный индекс |
| IDXLIM | 0x35 |  | Индекс параметра превышает ограничитель индекса |
| EXTROM | 0x36 |  | Индекс параметра превышает ограничитель индекса |
| RESERVED | 0x37 |  | Данный код не используется |
| ГРУППА из 8 кодов ошибок в диапазоне: LEVGRATT...LEVGRATT+L...LEVGRATT+7. Ошибка: "Запись запрещена групповым атрибутом уровня L" |  |  |  |
| LEVGRATT | 0x38 |  | Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 0 (в корне) |
| LEVGRATT1 | 0x39 |  | Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 1 |
| LEVGRATT2 | 0x3A |  | Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 2 |
| LEVGRATT3 | 0x3B |  | Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 3 |
| LEVGRATT4 | 0x3C |  | Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 4 |
| LEVGRATT5 | 0x3D |  | Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 5 |
| LEVGRATT6 | 0x3E |  | Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 6 |
| LEVGRATT7 | 0x3F |  | Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 7 |
| Состояния COMMON-сегмента |  |  |  |
| __LOCKSEG |  | 0x41 | выполняется другая задача (Сегмент COMMON занят) |
| __FREESEG |  | 0x42 | задача еще не запущена(Сегмент COMMON свободен) |
| __READYSEG |  | 0x43 | запрошенная задача уже выполняется |
| __DEBUGSEG |  | 0x44 | Программе неизвестна запрошенная функция |
| __NOWHATCOM |  | 0x45 | В программе стоит заглушка функции WhatCOMState() |
| __NORUNCOM |  | 0x46 | В программе стоит заглушка функции RunCOMTask() |