# Перечень программируемых параметров МВУ8.

Общие параметры, параметры ВЭ и сетевые параметры:

| Пара-метр. | Hash-код | Наименование параметра. | Тип | Допустимые значения. | Комментарии. | Заводская установка. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dEv | 0xD681 | Имя прибора | ASCII |  | до 8 символов | MVU8 |
| vEr | 0x2D5B | Версия программы | ASCII |  | до 8 символов |  |
| Pout | 0x302A | Тип выходного элемента | int | 0,1 | 0: Аналоговый 1: Дискретный | задается производителем |
| THPD |  | Период ШИМ при непосредственном управлении ВЭ, сек | int | 0 -- 900 |  | 1 сек |
| BPS | 0xB760 | Скорость обмена (кбод) | int | 0-8 | 0 : 2,4; 1: 4,8; 2: 9,6; 3: 14,4; 4: 19,2; 5: 28,8; 6: 38,4; 7: 57,6; 8: 115,2 | 9.6 |
| LEn | 0x523F | Длина слова данных | int | 0,1 | 0: 7 ; 1:8 | 8 |
| PrtY | 0xE8С4 | Тип контроля четности данных | int | 0,1,2 | 0: отсутств (no) 1: четность (Even) 2: нечетность (Odd) | no |
| Sbit | 0xB72E | Кол-во стоп-бит | int | 0,1 | 0: 1сбит ; 1:2сбита | 1 c.бит |
| A.LEn | 0x1ED2 | Длина сетевого адреса (бит) | int | 0,1 | 0: 8 бит 1: 11 бит | 8 |
| Addr | 0x9F62 | Базовый адрес прибора | int | 0 – 256 или 0 – 2048 | Для A.LEn=8. Для A.LEn=11. | 16 |

Параметры Дерева Сетевых Входов:

| Пара-метр. | Hash-код | Наименование параметра. | Тип | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SoUr | 0x69E1 | Базовый адрес источника данных | int | 0-2047 |  | 0 |
| CHAr | 0x3628 | Имя параметра источника данных | int | 0-79 | 4 символа сетевого имени. |  |
| t.InC | 0x3576 | Наличие модификатора времени в данных | int | 1,0 | 1: Есть 0: Нет |  |
| dAtA | 0x6D65 | Тип данных | int | 0-7 | 0: S.FL.b Знаковое число с односторонней десятичной точкой в двоичном виде 1: S.FL.d Знаковое число с односторонней десятичной точкой в двоично десятичном виде 2: d.CLK Часовой формат в двоичном виде 3: b.CLK Часовой формат в двоично десятичном виде 4: int Нетипизированное целое в двоичном виде 5: d.int Нетипизированное целое в двоично десятичном виде 6: FLt Плавающее в IEEE формате или укороченное (трехбайтовое) плавающее 7: StrG Строковая переменная |  |
| Alr.t | 0xFEAF | Тайм-аут аварии, сек | int | 1 - 600 |  | 30сек |

Параметры Дерева ПС:

| Пара-метр. | Hash-код | Наименование параметра. | Тип | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F.In | 0x5074 | Номер сетевого входа. | int | 0-7 |  | 0 |
| HLP | 0xA55C | Ограничение на входной сигнал | int | 1,0 | 0: Вкл. 1: Выкл. |  |
| P.ALr | 0x1570 | Значение на СВ при аварии | float24 | -1000 - +1000 |  | 0.0 |
| P.rES | 0x4DAD | Максимально допустимая скорость изменения входного сигнала | float24 | 0-100 | Задается в един/мин. | 0.0 |
| Pou.H | 0x81FC | Верхняя граница диапазона | float24 | -1000 - +1000 |  |  |
| Pou.L | 0x57E1 | Нижняя граница диапазона | float24 | -1000 - +1000 |  |  |
| CP.t | 0x2B0C | Способ управления исполнительными механизмами. | int | 0,1 | 0: Линейный 1: ON/OFF | Линейный |
| AbS.P | 0xEF97 | Модуль входного сигнала. | int | 0,1 |  | 0 |
| HYS.P | 0x1BA5 | Гистерезис (при ON/OFF управлении ИМ) | float24 | 0 - 500 |  |  |
| CP.tL | 0x4CC7 | Тип логики ON/OFF управления ИМ. | int | 0,1, 2, 3 | 0: прямая логика; 1: обратная логика; 2: “П” –образный; 3: “U” –образный. | 0 |
| nPCP | 0хВ455 | Общее кол-во БУИМ "Нагревателей" | int | 0 - 8 |  | 0 |
| nPCO | 0х25АС | Общее кол-во БУИМ "Холодильников" | int | 0 - 8 |  | 0 |
| PC.L.P | 0х4682 | Нижний порог сигнала всех БУИМ "Нагревателей" | float24 |  |  |  |
| PC.L.O | 0хD77B | Нижний порог сигнала всех БУИМ "Холодильников" | float24 |  |  |  |
| n.ZP | 0xD0A9 | Указатель на БУИМ "Нагреватель" | int |  |  |  |
| n.ZO | 0x7780 | Указатель на БУИМ "Холодильник" | int |  |  |  |

Параметры Дерева БУИМ

(параметры, входящие в дополнительный БУИМ помечены в комментарии «+ доп.БУИМ»):

| Пара-метр. | Hash-код | Наименование параметра. | Тип | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE.P | 0xEDE5 | Тип исполнительного механизма | int | 0,1, 2 | 0 : Двухпозиционный ИМ; 1 : Трехпозиционный ИМ. 2 : ИМ с аналоговым управлением | 0 |
| PCPH |  | Верхний порог сигнала БУИМ | float24 |  | + доп.БУИМ |  |
| tHP | 0x7982 | Период следования ШИМ – импульсов, сек | int | 1 – 99 | + доп.БУИМ |  |
| t.L | 0x07AA | Минимальное допустимая длительность ШИМ-импульса, сек | float24 | 50-500 | + доп.БУИМ |  |
| tP.H | 0x1E07 | Полное время хода 3-х поз. ИМ в сек | int | 1 – 900 |  |  |
| Db.F | 0x810E | Зона нечувствительности в процентах для 3-хпоз ИМ в % | float24 | 5 – 1000 |  | 0.1 |
| TFP | 0xD5D6 | Время выборки люфта 3-х поз. ИМ в сек | float24 | 0 – 100 |  | 00.0 |
| dLP | 0x01A6 | Наличие датчика положения 3-х поз. ИМ | int | 0,1 |  |  |
| LSP | 0x13BA | Исходное положение 3-х поз. ИМ в процентах. | float24 | 0 – 1000 |  | 50 |
| i.dP | 0x63DB | Номер сетевого фильтра для датчика положения | int | 0 – 7 |  | 0 |
| OP | 0xABF9 | Ссылка на подключенный выходной элемент | int | 0 – 7 | + доп.БУИМ | 0 |

Коэффициент юстировки аналоговых выходов:

| Пара-метр. | Hash-код | Наименование параметра. | Тип | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLB.K | 0x5ECE | Юстировочный коэффициент на 4 (на 20) мА или 0 (10)В | int | 0…4096 | Задается при юстировке ВЭ |  |

Оперативные параметры:

| Пара-метр. | Hash-код | Индексация | Наименование параметра. | Тип | Допустимые значения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.oe | 0xE894 | по выходным элементам | Состояние ВЭ МВУ8 | float24 | 0...1.0 | Считывает/записывает состояние выходного элемента. Для дискретных ВЭ задает скважность ШИМ, для аналоговых ВЭ – значение тока или напряжения |
| r.oe.s | 0xA9F4 | по выходным элементам | Состояние ВЭ модуля МР1 | float24 | 0...1.0 | Аналогичен параметру r.oe, распространяется на блок расширения выходных элементов МР1. Задает скважность ШИМ. |