| Наименование | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных | ### Характеристика | Диапазон значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на приборе | в сети |
| Группа LvoP Рабочие параметры прибора |  |  |  |  |  |
| PV* | B8DF | F24 | Измеренное значение входной величины или код ошибки: - 0x63 -обрыв датчика - 0x67 - отсутствие связи с АЦП | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| SP* | 9107 | F24 | Уставка регулятора | определяется парамет рами SL.L и SL.H |  |
| Группа Lvin. Параметры входов прибора |  |  |  |  |  |
| in.t | E054 | T | Тип входного датчика или сигнала | r385 | 0 |
|  |  |  |  | r.385 | 1 |
|  |  |  |  | r391 | 2 |
|  |  |  |  | r.391 | 3 |
|  |  |  |  | r-21 | 4 |
|  |  |  |  | r426 | 5 |
|  |  |  |  | r.426 | 6 |
|  |  |  |  | r-23 | 7 |
|  |  |  |  | r428 | 8 |
|  |  |  |  | r.428 | 9 |
|  |  |  |  | E-A1 | 10 |
|  |  |  |  | E-A2 | 11 |
|  |  |  |  | E-A3 | 12 |
|  |  |  |  | E__b | 13 |
|  |  |  |  | E__j | 14 |
|  |  |  |  | E__K | 15 |
|  |  |  |  | E__L | 16 |
|  |  |  |  | E__n | 17 |
|  |  |  |  | E__r | 18 |
|  |  |  |  | E__S | 19 |
|  |  |  |  | E__t | 20 |
|  |  |  |  | i0_5 | 21 |
|  |  |  |  | i0.20 | 22 |
|  |  |  |  | i4.20 | 23 |
|  |  |  |  | U-50 | 24 |
|  |  |  |  | U0_1 | 25 |
| dP | B3EB | UB | Положение десятичной точки | 0,1,2 |  |
| in.L* | FAEE | F24 | Нижняя граница диапазона измерения | -999…9999 |  |
| in.H* | F7B3 | F24 | Верхняя граница диапазона измерения | -999…9999 |  |
| Sqr | B465 | T | Вычислитель квадратного корня | oFF | 0 |
|  |  |  |  | on | 1 |
| SH* | 39E8 | F24 | Сдвиг характеристики | -500…+500 |  |

| Наименование | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных | ### Характеристика | Диапазон значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на приборе | в сети |
| KU | 1A3E | F24 | Наклон характеристики | 0.500…2.000 |  |
| Fb* | 39F3 | F24 | Полоса фильтра | 0…9999 |  |
| inF | C1F5 | F24 | Постоянная времени цифро-вого фильтра | 0…999 |  |
| Группа Adu.Параметры индикации. |  |  |  |  |  |
| rESt | 3872 | UB | Время ожидания | 5…100 |  |
| Группа LvoU.Настройки регулирования и регистрации |  |  |  |  |  |
| SL.L* | E17D | F24 | Нижняя граница задания уставки компаратора | от нижней границы диап-на измер. до SL.H |  |
| SL.H* | EC20 | F24 | Верхняя граница задания уставки компаратора | от SL.L до верхней границы диап-на измер |  |
| CmP | A5AB | UB | Тип логики компаратора | 00 |  |
|  |  |  |  | 01 |  |
|  |  |  |  | 02 |  |
|  |  |  |  | 03 |  |
|  |  |  |  | 04 |  |
| HYS* | 1D21 | F24 | Гистерезис компаратора | 0…9999 |  |
| don | C880 | T | Задержка включения компаратора | 0…250 |  |
| doF | E74E | T | Задержка выключения компаратора | 0…250 |  |
| ton | 2378 | T | Минимальное время удержи-вания компара-тора во вкл. состоянии | 0…250 |  |
| toF | 0CB6 | T | Минимальное время удержи-вания компара-тора в выкл. состоянии | 0…250 |  |
| oEr | C3CE | T | Состояние входа в режи-ме «ошибка» | oFF | 0 |
|  |  |  |  | on | 1 |
| dAC | 1605 | T | Режим работы ЦАП | o | 0 |
|  |  |  |  | Pv | 1 |
| CtL | 77BA | T | Способ управления для входа | HEAt | 0 |
|  |  |  |  | CooL | 1 |
| XP* | A44E | F24 | Полоса пропорциональности | 0.2 …9999 |  |
| An.L* | 64EA | F24 | Нижняя граница выходного диап-на ЦАП | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| An.H* | 69B7 | F24 | Верхняя граница выходного диап-на ЦАП |  |  |

| Наименование | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных | ### Характеристика | Диапазон значений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на приборе | в сети |  |
| Группа Comm. Параметры обмена по RS-485 |  |  |  |  |  |  |
| U-no | 23AE | UB | Номер прибора в сети | 0…255 |  |  |
| tAdr | 64CA | T | тип адреса | 8b |  | 0 |
|  |  |  |  | 11b |  | 1 |
| bPS | B760 | T | Скорость обмена в сети | 2400 |  | 0 |
|  |  |  |  | 4800 |  | 1 |
|  |  |  |  | 9600 |  | 2 |
|  |  |  |  | 19200 |  | 3 |
|  |  |  |  | 38400 |  | 4 |
|  |  |  |  | 57600 |  | 5 |
|  |  |  |  | 115200 |  | 6 |
| Группа технологических параметров для калибровки (группа скрыта под паролем PASS=104) |  |  |  |  |  |  |
| CLb | CBCF | T | Калибровка измерительной характеристики входа | StoP | 0 |  |
|  |  |  |  | rUn | 1 |  |
| CLbS | E99C | T | Калибровка датчика “холодного спая” | StoP | 0 |  |
|  |  |  |  | rUn | 1 |  |
| wxC | 3F07 | T | Включение схемы компенсации | oFF | 0 |  |
|  |  |  |  | on | 1 |  |
| i1-0 | B5C5 | F24 | Калибровка минимальной границы выходного тока ЦАП | 0…1023 |  |  |
| i1-1 | 243C | F24 | Калибровка максимальной границы выходного тока ЦАП | 0…1023 |  |  |
| Параметры секретности(группа скрыта под паролем PASS=100) |  |  |  |  |  |  |
| r-L | 1203 | T | Запрет изме-нений парамет-ров кнопками | LCL | 0 |  |
|  |  |  |  | rmt | 1 |  |
| oAPt | D5B1 | UB | Защита параметров от просмотра | 0,1,2 |  |  |
| wtPt | 335E | UB | Защита параметров от изменения | 0,1,2-3 |  |  |
| Группа сервисных параметров ( невидимые) |  |  |  |  |  |  |
| VERF | 8382 | ASCII | Версия FLASH |  |  |  |
| VER | 2D5B | ASCII | Версия программы |  |  |  |
| Dev | D681 | ASCII | Имя прибора |  |  |  |
| N.err | 0233 | I | Код сетевой ошибки при последнем обращении |  |  |  |

Примечания.

1.Звездочкой (*) обозначены параметры, на значения которых оказывает влияние параметр dP «Положение десятичной точки».

2. PV является оперативным параметром, который постоянно меняется в процессе работы прибора, находится в ОЗУ прибора. Для этого параметра допускается только чтение, и он не может быть записан через интерфейс.

3. Форматы данных:

UB – тип unsigned byte.

T – тип unsigned byte, но значения параметра отображаются на индикаторе СИМВОЛАМИ. Соответствие значения и его изображения на индикаторе приведено в правом столбце таблицы.

I – тип integer – 2 байта.

F24 – тип float 24 – 3 байта.

ASCII – тип строка ASCII символов – 8 байт (ВСЕГДА ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ).