| Наименование |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных | ### Характеристика | Диапазон значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на приборе | в сети |
| Группа LvoP Рабочие параметры прибора |  |  |  |  |  |  |
| ## PV* (оперативный) | B8DF |  | F24 | Измеренное значение входной величины или код ошибки: - 0xFD-ошибка на входе - 0xFE - отсутствие связи с АЦП - 0xF0 – вычисленное значение заведомо не верно (ответ при наличии Er.64) | Определяется диапазоном измерения датчика |  |
| ## SP* | 9107 |  | F24 | Уставка регулятора | определяется парамет рами SL-L и SL-H |  |
| r-S | AF90 |  | T | запуск/остановка регулирования | StoP | 0 |
|  |  |  |  |  | rUn | 1 |
| ## At | CEA2 |  | T | запуск/остановка процесса автонастройки | StoP | 0 |
|  |  |  |  |  | rUn | 1 |
| o (оперативный) | 35E8 |  | F24 | Выходная мощность ПИД-регулятора. | 0.0…100.0 |  |
| Группа init. Основные параметры прибора |  |  |  |  |  |  |
| in-t |  | 932D | T | Тип входного датчика или сигнала |  |  |
|  |  |  |  |  | r385 | 1 |
|  |  |  |  |  | r.385 | 2 |
|  |  |  |  |  | r391 | 3 |
|  |  |  |  |  | r.391 | 4 |
|  |  |  |  |  | r-21 | 5 |
|  |  |  |  |  | r426 | 6 |
|  |  |  |  |  | r.426 | 7 |
|  |  |  |  |  | r-23 | 8 |
|  |  |  |  |  | r428 | 9 |
|  |  |  |  |  | r.428 | 10 |
|  |  |  |  |  | E-A1 | 11 |
|  |  |  |  |  | E-A2 | 12 |
|  |  |  |  |  | E-A3 | 13 |
|  |  |  |  |  | E__b | 14 |
|  |  |  |  |  | E__j | 15 |
|  |  |  |  |  | E__K | 16 |
|  |  |  |  |  | E__L | 17 |
|  |  |  |  |  | E__n | 18 |
|  |  |  |  |  | E__r | 19 |
|  |  |  |  |  | E__S | 20 |
|  |  |  |  |  | E__t | 21 |
|  |  |  |  |  | i0_5 | 22 |
|  |  |  |  |  | i0.20 | 23 |
|  |  |  |  |  | i4.20 | 24 |
|  |  |  |  |  | U-50 | 25 |
|  |  |  |  |  | U0_1 | 26 |

| Наименование | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных |  | ### Характеристика |  | Диапазон значений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на приборе |  | в сети |
| dPt | 37C8 |  | UB | Точность вывода температуры |  | 0,1 |  |  |
| dP | B3EB |  | UB | Положение десятичной точки |  | 0, 1, 2, 3 |  |  |
| in-L* | B040 |  | F24 | Нижняя граница диапазона измерения |  | -1999…9999 |  |  |
| in-H* | 665D |  | F24 | Верхняя граница диапазона измерения |  |  |  |  |
| SL-L* | ABD3 |  | F24 | Нижняя граница задания уставки |  | Определяется диапазоном измерения датчика |  |  |
| #### SL-H* | 7DCE |  | F24 | Верхняя граница задания уставки |  |  |  |  |
| ## SH* | 39E8 |  | F24 | Сдвиг характеристики датчика |  | -500…+500 |  |  |
| ## KU | 1A3E |  | F24 | Наклон характеристики датчика |  | 0.500 … 2.000 |  |  |
| inF | C1F5 |  | F24 | Постоянная времени цифрового фильтра |  | 0…999 |  |  |
| Fb* | 39F3 |  | F24 | Полоса цифрового фильтра |  | 0…9999 |  |  |
| An-L* | 2E44 |  | F24 | Нижняя граница диапазона регистрации ЦАП2 |  | Определяется диапазоном измерения датчика |  |  |
| An-H* | F859 |  | F24 | Верхняя граница диапазона регистрации ЦАП2 |  |  |  |  |
| ## Ev-1 | ## 2C92 |  | T | Функция ключа на дополнительном входе |  | nonE |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | n-o |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | n-C |  | 2 |
| ALt | E26E |  | UB | Тип логики работы компаратора |  | 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| AL-d* | 021D |  | F24 | Порог срабатывания компаратора |  | определяется параметрами in-L и in-H |  |  |
| AL-Н* | B1B7 |  | F24 | Гистерезис компаратора |  | 0… in-H |  |  |
| orEU | 4C96 |  | T | Тип управления при регулировании |  | or-r | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | or-d | 1 |  |
| CP | 7AFF |  | UB | Период следования управляющих импульсов |  | 1…250 |  |  |
| Группа Adv. Параметры регулирования и “LBA” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vSP* | 7B39 |  | F24 |  | Скорость изменения уставки | 0…9999 |  |  |
| cntL | EBCA |  | Т |  | Режим регулирования | Pid | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | onoF | 1 |  |

| Наименование | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных |  | ### Характеристика |  | Диапазон значений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на приборе | в сети |  |
| HYST* | 5987 | F24 | Гистерезис двухпозиционного регулятора |  |  | 0…9999 |  |  |
| ###### onSt | BE88 | Т | Состояние выхода в режиме «остановка регулирования» |  |  | oFF | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | on | 1 |  |
| onEr | 3041 | Т | Состояние выхода в режиме «ошибка» |  |  | oFF | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | on | 1 |  |
| ramP | A60C | T | Режим “быстрого выхода на уставку ” |  |  | oFF | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | on | 1 |  |
| P* | FCFC | F24 | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора |  |  | 1…9999 при dp = 0 0.001…9.999 при dp = 3 |  |  |
| i | 5D6B | F24 | Интегральная постоянная ПИД-регулятора |  |  | 0…3999 |  |  |
| d | 2DFA | F24 | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора |  |  | 0…3999 |  |  |
| db* | 248C | F24 | Зона нечувствительности ПИД-регулятора |  |  | 0…200 |  |  |
| oL-L | 912D | F24 | Минимальная выходная мощность (нижний предел) |  |  | От 0 до oL-H |  |  |
| oL-H | 4730 | F24 | Максимальная выходная мощность (верхний предел) |  |  | От oL-L до100 |  |  |
| orL | 7C8E | F24 | Максимальная скорость изменения выходной мощности |  |  | 0,2…100 |  |  |
| mvEr | CAD3 | F24 | Значение выходной мощности в состоянии «ошибка». |  |  | 0…100 |  |  |
| mvSt | 441A | F24 | Значение выходной мощности в состоянии «остановка регулирования». |  |  | 0…100 |  |  |
| ## mdSt | D37D | ## T | Состояние выхода в режиме «остановка регулирования». |  |  | mvSt | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | o | 1 |  |
| ## LBA | 60AE | ## I | Время диагностики обрыва контура |  |  | 0…9999 |  |  |
| ## LbAb* | 186A | ## F24 | Ширина зоны диагностики обрыва контура |  |  | 0…9999 |  |  |
| Группа Comm. Параметры обмена по интерфейсу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Addr | 9F62 | I |  |  | Базовый адрес прибора в сети | 0…2047 |  |  |
| rSdL | 1E25 | UB |  |  | Задержка при ответе по RS485 | 1…45 |  |  |
| A.LEn | 1ED2 | T |  |  | Длина сетевого адреса | 8b | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 11b | 1 |  |
| bPS | B760 | T |  |  | Скорость обмена в сети | 2.4 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.8 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.6 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14.4 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 19.2 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 28.8 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 38.4 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 57.6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 115.2 | 8 |  |

| Наимено вание |  | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных |  | ### Характеристика | Диапазон значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на приборе | в сети |
| Группа сервисных параметров ( невидимые) |  |  |  |  |  |  |  |
| LEn |  | 523F |  | #### T | Длина слова данных | 8 | 1 |
| PrtY |  | E8C4 |  | T | Сос-ние бита четности в посылке | nonE | 0 |
| Sbit |  | B72E |  | T | Количество стоп-бит в посылке | 1 | 0 |
| VER |  | 2D5B |  | ###### ASCII | Версия программы | V02.00xx |  |
| Dev |  | D681 |  | ASCII | Тип прибора | ТРМ210 |  |
| APLY |  | 8403 |  |  | Команда перехода на новые сетевые настройки |  |  |
| INIT |  | 00E9 |  |  | Команда перезагрузки прибора. Эквивалент выкл/вкл питания. |  |  |
| N.err |  | 0233 |  | UINT [3 байта] ( п.5.4.2 «Описание протокола обмена между ЭВМ и приборами ОВЕН ») | Код сетевой ошибки при последнем обращении: 0х06 - Значение мантиссы превышает ограничения дескриптора 0x08 - У запрошенного параметра отсутствуют атрибуты 0х28 – Не найден дескриптор 0х31 – Размер поля данных не соответствует ожидаемому 0х32 – Значение бита запроса не соответствует ожидаемому 0х33 – Редактирование параметра запрещено индивидуальным атрибутом 0х34 – Недопустимо большой линейный индекс 0х47 – Недопустимое сочетание значений параметров (Редактирование параметра заблокировано значением другого или значениями нескольких других) 0х48 – Ошибка при чтении EEPROM (ответ при наличии Er.64) |  |  |
| Команды установки атрибутов |  |  |  |  |  |  |  |
| Attr | 749F |  |  |  | Для чтения/записи атрибута "редактирования" | 0,1 |  |

| Наименование | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных |  | ### Характеристика |  | Диапазон значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на приборе | в сети |
| Группа LmAn (ручное управление) Виден при CNTL = PID, R−S = RUN, AT = STOP |  |  |  |  |  |  |  |
| o-Ed | 8DF6 |  | F24 |  | Устанавливаемое значение выходной мощности | 0…100 только чтение |  |
| o. (оперативный) | 5162 |  | F24 |  | Текущее значение выходной мощности ПИД-регулятора | 0…100 |  |
| Параметры секретности (группа скрыта под паролем PASS=100) |  |  |  |  |  |  |  |
| EdPt | E70D | T |  | Защита отдельных параметров от просмотра и изменений (включение или отключение действия атрибутов) |  | oFF | 0 |
|  |  |  |  |  |  | on | 1 |

Примечания

1.Звездочкой (*) обозначены параметры, на значения которых оказывает влияние параметр dP «Положение десятичной точки».

2. PV, O  являются оперативными параметрами, которые постоянно меняются в процессе работы прибора, находятся в ОЗУ прибора. Для этих параметров допускается только их чтение, и они не могут быть записаны через интерфейс.

3. Форматы данных:

| Сокращенная мнемоника | Примечание | в соответствии с протоколом ОВЕН |
| --- | --- | --- |
| F24 | float 24 | FLOAT IEEE(PIC) [ 3 байта] Передается в формате п.5.1.1 «Описание протокола обмена между ПЭВМ и приборами ОВЕН ». |
| UB | unsigned byte | UINT [1 байт] Беззнаковое целое Передается в формате п.5.1.4 «Описание протокола обмена между ПЭВМ и приборами ОВЕН ». |
| T | unsigned byte, но значения параметра отображаются на индикаторе СИМВОЛАМИ. Соответствие значения и его изображения на индикаторе приведено в правом столбце таблицы. | UINT [1 байт] Беззнаковое целое Передается в формате п.5.1.4 «Описание протокола обмена между ПЭВМ и приборами ОВЕН ». |
| I | unsigned short int | UINT [2 байта] Беззнаковое целое Передается в формате п.5.1.4 «Описание протокола обмена между ПЭВМ и приборами ОВЕН ». |
| ASCII | строка ASCII символов – 8 байт (ВСЕГДА ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ) | STRING Передается в формате п.5.1.5 «Описание протокола обмена между ПЭВМ и приборами ОВЕН ». |